## Rapport_intervention_data_1
N° Demande | Statut de la DI | Libellé site | Ville | Motif de sollicitation | Message du client | Date/heure fin d'intervention | Date/heure de description du BI | Problème réglé | Nom technicien | Message au client
F20225044634 | Cloturée | Paris 75011 RESIDENCE DUQUN | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | Un agent est intervenu hier, la chaudière a fonctionné 2 heures. Une nouvelle intervention ce matin, et à nouveau la chaudière ne fonctionne plus. Merci de bien vouloir intervenir PAR RETOUR afin de ne pas laisser les résidents sans chauffage durant le week-end. Les températures sont très froides actuellement. Cette situation est inadmissible. Nous exigeons un retour de votre part sur vos interventions. | 2022-04-02 13:01 | 2022-04-02 13:02 | Oui | Peter Parker | Intervention effectué le 01/04 de 18h30 a 20h20.Defaut preventilation , nettoyage foyer ,remplacement electrodes, ouverture pied de cheminée
F20224991173 | Cloturée | PARIS AUCHAN | PARIS | Services Dalkia - Autre motif à préciser | NUMERO DI: A05143011123 MAGASIN: PARIS CATEGORIE CHAUFFAGE - CLIMATISATION DESCRIPTION DE LA DEMANDE: Chaudière qui s'est coupé impossible a remettre en fonction PAYEUR: Auchan Supermarché SAS ETAT: Attente réalisation NOM PRESTATAIRE: STARK ENTREPISES FRANCE (ROUXMESNIL BOUTEILLES 76) DATE PROGRAMMEE DEBUT D'INTERVENTION: 21/02/2022 DATE PROGRAMMEE FIN D'INTERVENTION: 03/03/2022 23:59 CLIENT: ATAC | 2022-03-21 12:02 | 2022-03-21 12:03 | Oui | Steve Rogers | Remise en services de la chaudière
F20224909997 | Cloturée | PARIS PISCINE COUBERTIN | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | Pas de chauffage constaté ce matin | 2022-02-28 12:00 | 2022-02-28 11:53 | Non | Lex Luthor | A revoir demain fuite a reprendre
F20224819992 | Cloturée | PARIS RESID LE CAMP COMTAIS | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | pas de chauffage, le locataire ne connait pas la temperature dans son logement le locataire travaille de nuit disponible plus a partir de 15h | 2022-02-09 16:18 | 2022-02-09 16:18 | Non | Norman Osborn | locataire non joignable il y a une sonnerie mais au bout d'environ 45 sec cela indique que la ligne est occupé et pas de répondeur
F20224761662 | Cloturée | PARIS RESIDENCE ISOU | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | Madame, Monsieur, Des résidents nous informe ne plus avoir de chauffage ni d'eau chaude. Merci de prévoir une intervention. cordialement, | 2022-01-24 17:36 | 2022-01-24 17:34 | Oui | Stephen Strange | SUITE DES TRAVAUX DZ FUITE RESEAUX. VU AVEC VIRIA. MR LEBOURG PRÉVENU
F20225156503 | Cloturée | PARIS SALLE MICHEL | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | planning chauffage salle audiar Bonjour, pouvez vous mettre du chauffage a la salle audiard pour les dates suivantes. du vendredi 6 mai a 14h au dimanche 8 mai a 23h dans l integralité de la salle lundi 9 mai dans la salle ventura a partir de 8h jusque 12h mardi 10 dans les espaces morgan bourvil et ventura a partir de 8h jusque 19h merciredi 11 mai dans toute la salle des 8h jusque 00h jeudi 12 mai dans toute la salle de 13h a 20h les 18-19-20 dans toute la salle de 8h a 00h chaque jours du 27 au 29 mai de 15h le 27 a 00h le 29 en espérant que le température remonte un jour.. merci d avance | 2022-05-06 09:11 | 2022-05-06 09:12 | Oui | David Banner | Effectué
F20226174689 | Cloturée | Pairs SUR BRESLE RESID LE CAMP COMTAI | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | pas de chauffage dans tous l'appartement . joignable au : 0663922323. | 2022-12-29 11:15 | 2022-12-29 11:16 | Non | Lex Luthor | Msg répondeur le 26/12 à 10h20 Msg répondeur le 27/12 à 10h26 Msg repondeur le 28/12 à 8H00 APPEL LE 29/12 A 11H14 PAS DE REPONSE ANNULATION DE LA DEMANDE L AISSE MESSAGE
F20226038973 | Cloturée | PARIS HLM CATILLONS CLOTAUX | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | RELANCE DEMANDE D’INTERVENTION TECHNIQUE SOUS CONTRAT EDITEUR : Yan MORAUX DESTINATAIRE : STRAK INDUSTRIES OBJET : Confirmation des demandes d’intervention du 21/11/2022 09:26 Demande d’intervention technique N° 10-210978 enregistrée le 21/11/2022 09:26 Patrimoine ciblé : GAILLIARD 7/A IMMEUBLE J. GLLIARD 76360 BARENTIN Réf. Client: 01-03-5020-01-0007 JOELLE LE BECHEC RUE JULES FERRY APP 7 A 76360 BARENTIN +33276002112 / +33612011343 DEMANDE CLIENT : YM relance 25/11 AD le 25/11/2022 Toujours pas de nouvelle de l'entreprise STARK INDUSTRIES pour le radiateur de la chambre et salle de bain qui ne fonctionne pas demande une intervention rapide DD relance 1 le 23/11/2022 AD Le 23/11/2022 STARK INDUSTRIES acontacté la locataire pour venir le 22/11/2022, mais n'est pas intervenu, ni contacté YM typ 1 demande faite le 21/11 a dalkia Mme me signale qu'elle n'a pas de chauffage dans la sdb et dans sa chambre. 06.12.01.13.22 DEMANDE LOGEAL : pouvez vous me faire un retour de cette réclamation MERCI | 2022-12-15 15:30 | 2022-12-15 15:32 | Non | Lex Luthor | - 06/12 Pas de réponse locataire + message 10h30 // seny + LE 06.12 17H32 REP CG 08/12 09H57 PAS DE REPONSE LOC ** MELISSA 08/12 15H59 PAS DE REPONSE LOC ** MELISSA 09/12 10H27 PAS DE REPONSE LOC ** MELISSA 12/12 A 15H31 APPEL MESSAGE DIFFERE 13/12 A 11H27 APPEL MESSAGE DIFFERE 14/12 A 10H57 APPEL MESSAGE DIFFERE 15/12 APPEL PAS DE REPONSE ANNULATION DE LA DEMANDE LAISSE MESSSAGE
F20225223378 | Cloturée | PARIS RESIDENCE DU NORD | PARIS | Services Dalkia - Allumage/arrêt | Demande d'arrêt de chauffage Des que possible | 2022-05-16 15:15 | 2022-12-16 15:32 | Oui | Bruce Wayne | Arrêt
F20225217623 | Cloturée | PARIS RES LES JARDINS | PARIS | Services Dalkia - Allumage/arrêt | --> JARDINS HOTEL VILLE, Avenue DE LA PORTE DES CHAMPS, 76000 souhaite arret du chauffage dès que possible | 2022-05-17 15:43 | 2022-12-17 15:32 | Oui | Clark Kent | Arrêt chauffage
F20225210479 | Cloturée | RENNES TRIBUNAL | RENNES | Services Dalkia - Allumage/arrêt | Bonjour, Vous est-il possible de faire intervenir un technicien au Tribunal Judiciaire à PARIS pour arrêter la chaudière pour la coupure du chauffage ? Je vous remercie de prendre contact pour me donner une date d’intervention. Numéro d’intervention : 521000445 Bien cordialement Jean-Louis PIRI Régisseur Cellule de gestion Suppléant Frais de Justice Tribunal Judiciaire de PARIS Tél : 02 32 14 63 44 | 2022-05-12 11:22 | 2022-12-18 15:32 | Oui | Matt Murdock | Arrêt chauffage
F20225164691 | Cloturée | ST VICTOR L'ABBAYE | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | Toujours pas de chauffage meme suite l'intervention hier Defaut 61 | 2022-05-04 16:01 | 2022-12-19 15:32 | Oui | Diana prince | REPRISE DES REGLAGES SUR BRÛLEUR. PLUSIEURS ESSAIS. Ok
F20225154408 | Cloturée | PARIS RES BLAINVILLE IMMOBILIER | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | pas assez de chauffage | 2022-05-04 14:47 | 2022-12-20 15:32 | Oui | David Banner | Reglage de l'horloge chaudiere. Celle ci etait completement décalées
F20225153095 | Cloturée | PARIS PISCINE STADE AUGUSTE | PARIS | Chauffage - Autre motif à préciser | plus de chauffage et plus de ventilation dans les vestiaires ( voyants rouges ) | 2022-05-02 11:02 | 2022-12-21 15:32 | Oui | Steve Rogers | Contrôle cta moteur thermique déclenché controle 2.9 ampères réglage a 2.5 mis a 3 ampères Contrôle bon fonctionnement cta
F20225656115 | Cloturée | PARIS SALLE HYDRENSCENE Electricité | PARIS | Services Dalkia - Autre motif à préciser | Bonjour Serait-il possible de mettre en route le chauffage à PARIS sur les dates de programmation HES ainsi que sur les horaires de la Micro-Folie PROGRAMMATION : Vendredi 30/09 : Festival du conte de Fresquiennes – accueil artiste/technique 9h00 - entrée public 20h00 – fin de soirée 23h00. Samedi 01/10 : Conférence MF – de 14h00 à 17h30. Dimanche 02/10 : Festival Terre de Parole – accueil artiste/technique 13h00 – entrée public 17h00 – fin de journée 19h30. Du lundi 03 au 07 octobre : semaine bleue avec ateliers toute la semaine en présence de Nicole RIEU : de 8h30 à 17h30 (j’insiste sur cette période). + concert vendredi 18h30/20h30. Vendredi 14/10 : P’tite Scène – entrée public 20h00 – fin de soirée 00h30. Vendredi 21/10 : P ‘tite Scène – entrée public 20h00 – fin de soirée 00h30. Mercredi 26/10 : Jeune public – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 18h00 – fin de soirée 22h00. Samedi 29/10 : conférence Micro-Folie de 14h00 à 17h30. Samedi 19/11 : Sainte-Cécile – accueil de 15h00 à 21h00. Samedi 26/11 : conférence Micro-Folie DE 14H00 à 17h30. Jeudi 01/12 : Spectacle de noël scolaire - accueil artiste/technique 8h30 – représentation 10h30 + 14h30 – fin de journée 19h00. Samedi 03/12 : HES – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 20h00 - fin de soirée 01h00. Mardi 06/12 : Près-montage spectacle de noël de 10h à 12h30. Jeudi 08/12 : Spectacle de noël scolaires – accueil artiste/technique 9h00 – représentation 9h30 + 10h30 - fin de journée 19h00. Samedi 10/12 : Noël solidaire – accueil artiste/technique 12h00 – entrée public 16h00 - fin de journée 19h30. Mardi 20/12 : Atelier Lego Micro-Folie de 14h à 18h00. Mercredi 21/12 : Cinéma jeune public : accueil technique 9h00 – entrée public 14h30 - fin de journée 18h00. Samedi 07/01 : Conférence MF – de 14h00 à 17h30. Vendredi 13/01 : P’tite Scène – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 20h00 - fin de soirée 01h00. Samedi 01/02 : Micro-Folie de 14h00 à 17h30. Vendredi 10/02 : P’tites Scène – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 20h00 – fin de soirée 01h00. Samedi 04/03 : Conférence Micro-Folie de 14h00 à 17h30. Samedi 18/03 : Sainte-Patrick – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 19h00 – fin de soirée 01h00. Vendredi 24/03 : P’tite Scène – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 20h00 – fin de soirée 00h00. Vendredi 31/03 : P’tite Scène – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 18h00 – fin de soirée 22h30. Samedi 01/04 : Conférence Micro-Folie de 14h00 à 17h30. Mardi 11/04 : HES – accueil artiste/technique 9h00 – entrée public 20h00 – fin de soirée 23h30. Vendredi 14/04 : P’tite Scène – accueil artiste/technique – entrée public 20h00 – fin de soirée 01h00. Samedi 29/04 : Conférence Micro-Folie de 14h à 17h30. | 2023-02-09 13:38 | 2023-02-09 13:37 | Oui | David Banner | Creation d ot personalise au date demande vu avec le dispatcheur